| СОГЛАСОВАННО Главный государственный санитарный врач по Славянскому, Красноармейскому, Калининскому районам ____________С.А. Осмоловский « ___» _________ 2016 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Глава Бойкопонурского сельского поселения Калининского района ______С.И. Беспальченко « ___» _________ 2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор Новониколаевского МУП «Гарант – Сервис» ______________ И.Г.Дудка «___» ______________20___г. |
| --- | --- | --- | --- |

Рабочая программа

производственного контроля

качества питьевой воды централизованной системы водоснабжения

(СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества»)

на 2016-2021 годы

х. Бойкопонура

Наименование учреждения: Администрация Бойкопонурского сельского поселения

Место нахождения (адрес): 353795, Краснодарский край, Калининский район, х. Бойкопонура, ул. Бойко, 1

Ф.И.О. руководителя: Сергей Иванович Беспальченко, глава Бойкопонурского сельского поселения

Ответственным за осуществление производственного контроля является: Сергей Иванович Беспальченко, глава Бойкопонурского сельского поселения

Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

Перечень нормативных документов производственного контроля качества питьевой воды:

| № п/п | Номер нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | № 52 ФЗ от 30.03.99 г. | Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |
| 2 | СанПиН 2.1.4.1074-01 | «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» |
| 3 | СанПиН 2.1.4.1110-02 | «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 4 | ГОСТ Р 51592-2000 | «Вода. Общие требования к отбору проб» |
| 5 | Правила | «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» |
| 6 | Постановление № 10 от 06.10.2015 | «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» |
| 7 | Методики | «Определение значений показателей и допустимых ошибок метода определения» |
| 8 | Изменение № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 | «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» |
| 9 | Изменение № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2580-10 | «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» |
| 10 | Изменение № 3 к СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2652-10 | «Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки» |
| 11 | Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденные постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 г. № 10 |  |
| 12 | ГОСТ Р 51592-2000 | « Вода. Общие требования к отбору проб» |
| 13 | МУК 4.2.1078-01 | Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды. Методические указания. |
| 14 | ГОСТ 18826-73 | Вода питьевая. Методы определения содержания нитратов |
| 15 | ГОСТ 4389-72 | Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов |
| 16 | ГОСТ Р 52964-2008 | Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов |
| 17 | ГОСТ 4192-82 | Вода питьевая. Методы определения минеральных азотсодержащих веществ |
| 18 | ГОСТ 4011-72 | Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа |
| 19 | ГОСТ 4245-72 | Вода питьевая. Методы определения содержащих хлоридов |
| 20 | ГОСТ 4388-72 | Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди |
| 21 | ГОСТ 18 309-72 | Вода питьевая. Методы определения полифосфатов |
| 22 | ГОСТ 4386-89 | Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов |
| 23 | ГОСТ 4974-42 | Вода питьевая. Методы определения содержания марганца |
| 24 | ГОСТ 18164-72 | Вода питьевая. Методы определения содержания сухого остатка |

Общие сведения

В настоящее время население ст. Андреевской (621 домовладение, в которых проживает 1874 человека, в том числе  дети до 7 лет – 182 чел., от 7 до 18 лет – 220 чел.) обеспечивается питьевой водой от двух водозаборных сооружений, расположенных по адресам: ул. Школьная, 2А и ул. Южная, 1А  (артезианские скважины № 5799 и № 6828 соответственно). В составе водозаборных сооружений имеются две водонапорные башни объемом 50 и 15 м. куб., водопроводная сеть имеет протяженность 26 км. В составе водозабора по ул. Школьная, 2А  имеются водозаборные сооружения, в том числе насосная станция 2-го подъема мощностью 65 кВт, два резервуара по 300 куб. м, но они не достроены и не введены в эксплуатацию. Сооружения по очистке и обеззараживанию питьевой воды в ст. Андреевской отсутствуют.

Все водопроводные и водозаборные сооружения ст. Андреевской находятся на балансе администрации Бойкопонурского сельского поселения.

Санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и сооружений удовлетворительное, артезианские скважины имеют ограждение 1-го пояса зоны санитарной охраны, вокруг оголовков бетонная отмостка в радиусе 0,5 м, оголовки скважин герметичны.

Потенциальные источники загрязнения на территории 1-го пояса зоны санитарной охраны отсутствуют. Водоподъемное оборудование: насосы ЭЦВ-8-25-140, ЭЦВ-6-10-110.

Водонапорные башни емкостью 15 и 50 куб. м. герметичны, в рабочем состоянии. Утечек не выявлено.

Водопроводная сеть тупиковая, выполнена из различных материалов: трубы стальные, асбесто-цементные, чугунные, полиэтиленовые диаметром от 50 до 150 мм. Износ водопроводных сетей составляет 60-70%.

Краткая характеристика геолого-гидрогеологических

условий Бойкопонурского сельского поселения

В орографическом отношении район характеризуется как степная равнина с очень пологим уклоном к западу. Абсолютные отметки изменяются в пределах 12-20м.

Гидрографическая сеть представлена р. Понура с её притоками, которые являются степными реками.

В тектоническом отношении район расположен в пределах Тимашевской ступени, осложняющей юго-восточную часть эпигерцинской платформы. Географическое строение района характеризуется в пределах глубин, имеющих непосредственное отношение к существующим водозаборным скважинам, каптирующим краснодарские отложения.

Отложения Краснодарского горизонта (N3a) залегают под четвертичными осадками на глубинах 60-72 м, в долинах рек и 20-30 м. на водоразделах. Краснодарский горизонт представлен глинами и песками. Пески имеют подчиненное значение и залегают в виде линз и невыдержанных прослоев, как по площади, так и в разрезе. Пески серые и желто-серые мелкозернистые, тонкозернистые, часто с небольшими линзами и пропластками глин. Глины пестроцветные, бурые и желто-бурые плотные. Вскрываемая мощность краснодарского горизонта скважинами до 319 м.

Четвертичная система (О) представлена современными и верхнечетвертичными аллювиальными и аллювиально-делювиальными отложениями, а также нижнечетвертичными отложениями. Верхнечетвертичные аллювиальные отложения слагают I надпойменную террасу р. Понура и узкими полосами обнажаются на поверхности, лишь местами перекрываются современными отложениями.

Четвертичные отложения представлены суглинками, глинами желтыми, желто-бурыми и  песками желтыми, желто-серыми, мелкозернистыми, глинистыми. Общая вскрываемая мощность четвертичных отложений 30-80 м.

В гидрогеологическом отношении описываемый район расположен на северном крыле Азово-Кубанского артезианского бассейна. В пределах интересующих нас глубин выделяются следующие водоносные горизонты и комплексы:

Водоносный комплекс четвертичных отложений содержит как напорные, так и безнапорные воды. Уровень грунтовых вод 4-7 м. Водоносными породами являются суглинки и пески. Водообильность комплекса невысокая, удельные дебиты скважин 0,002-0,4л/сек. По химическому составу воды сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые.

Водоносный комплекс краснодарского горизонта имеет повсеместное распространение. В его кровле залегает толща пестроцветных глин, практически безводных, которые являются здесь верхними водоупором для водоносного комплекса краснодарского горизонта. Водосодержащими являются мелко- и тонко - зернистые пески, залегающие среди глин в виде невыдержанных по мощности прослоев и линз. Пьезометрические уровни воды устанавливаются в пределах 10-25 м. ниже поверхности земли. Увеличение напоров и водообильности пород наблюдается в юго-западном районе. Значение коэффициентов фильтрации изменяются соответственно от 0,5 до 6,5 м/сут, водопроводимость от 60-160 до 210-490 м2/сут, удельные дебиты 0,1-1,4 л/сек.. По данным скважин удельные дебиты составляют 0,8-2,4 м 3 /час.

По химическому составу воды комплекса гидрокарбонатные, гидрокарбонатные хлоридные, гидрокарбонатные сульфатные натриевые с минерализацией 04,-0,6 г/л, реже до 1 г/л.

Учитывая, что в кровле краснодарских отложений залегают водоупорные глины, водоносные горизонты имеют защиту от проникновения бактериального загрязнения.

Питание водоносного комплекса Краснодарского горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков и поверхностных вод рек. Воды описываемого комплекса повсеместно используются для хозяйственно-питьевых целей, являются источником центрального водоснабжения.

Контроль качества питьевой воды.

Питьевая вода должна быль безопасна, в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

В соответствии с Федеральным законом № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды должен осуществляться производственный контроль.

Количество и периодичность проб воды, отбираемых для лабораторных исследований:

Количество и периодичность отбора проб питьевой воды из артезианских скважин для лабораторных исследований

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года |
| --- | --- |
| Микробиологические | 4 (по сезонам года) |
| Органолептические | 4 (по сезонам года) |
| Обобщенные | 4 (по сезонам года) |
| Неорганические и органические вещества | 1 |
| Радиологические | 1 |

Количество и периодичность отбора проб воды перед поступлением в водопроводную сеть (резервуар, водонапорная башня, бак) для лабораторных исследований

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года |
| --- | --- |
| Микробиологические | 12 |
| Органолептические | 12 |
| Обобщенные | 4 |
| Неорганические и органические вещества | 1 |
| Радиологические | 1 |

Количество отбора проб воды из распределительной водопроводной сети для лабораторных исследований по микробиологическим и органолептическим показателям

| Населенны пункт | Количество обслуживаемого населения, тыс. человек | Количество проб в месяц |
| --- | --- | --- |
| ст. Андреевская | до 10 | 4 |

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды

1. Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим показателям.

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| 1.Термолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл. | Отсутствие |
| 2.Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл. | Отсутствие |
| 3. Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл. | Не более 50 |
| 4. Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл. | Отсутствие |

Примечания:

* Превышение норматива не допускается в 95% проб, отбираемых в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети в течение 12 месяцев, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год.

2. Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствиям нормативам

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| 1.Запах | Баллы | 2 |
| 2.Привкус | Баллы | 2 |
| 3.Цветность | Градусы | 20 (35) |
| 4.Мутность | ЕФМ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 (3,5) |

3. Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по показателям.

| Показатели | Единицы измерения | Показатели радиационной безопасности |
| --- | --- | --- |
| Суммарные показатели (1) |  |  |
| Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | 0,2 |
| Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1,0 |
| Радионуклиды (2) |  |  |
| Радон (222Rn) (3) | Бк/кг | 60 |
| Сигма радионуклидов (3) | единицы | ≤1,0 |

4. Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам.

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |
| Водородный показатель | Единицы рН | В пределах 6-9 |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | Мг/л | 1000 (1500) |  |  |
| Жесткость общая | Мг-экв./л | 7,0 (10) |  |  |
| Окисляемость перманганатная | Мг/л. | 5,0 |  |  |
| Нефтепродукты, суммарно | Мг/л. | 0,1 |  |  |
| ПАВ, анионоактивные | Мг/л. | 0,5 |  |  |
| Фенольный индекс | Мг/л. | 0,25 |  |  |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |
| Алюминий (AL) | Мг/л. | 0,5 | С.-т. | 2 |
| Барий (Ba) | Мг/л. | 0,1 | С.-т. | 2 |
| Бериллий (Be | Мг/л. | 0,0002 | С.-т. | 1 |
| Бор (B,суммарно) | Мг/л. | 0,5 | С.-т. | 2 |
| Железо (Fe, cум.) | Мг/л. | 0,3 (1,0) | Орг. | 3 |
| Кадмий(Cd, cум.) | Мг/л. | 0,001 | С.-т. | 2 |
| Марганец (Mn, cум.) | Мг/л. | 0,1 (0,5) | Орг. | 3 |
| Медь (Cu, cум.) | Мг/л. | 1,0 | Орг. | 3 |
| Молибден (Mo, cум.) | Мг/л. | 0,25 | С.-т. | 2 |
| Мышьяк (As, cум.) | Мг/л. | 0,05 | С.-т. | 2 |
| Никель (Ni, cум.) | Мг/л. | 0,1 | С.-т. | 2 |
| Нитраты (по NO) | Мг/л. | 45 | С.-т. | 3 |
| Ртуть (Hg, cум.) | Мг/л. | 0,0005 | С.-т. | 1 |
| Свинец(Pb, cум.) | Мг/л. | 0,03 | С.-т. | 2 |
| Селен (Se, cум.) | Мг/л. | 0,01 | С.-т. | 2 |
| Стронций (Sr) | Мг/л. | 7,0 | С.-т. | 2 |
| Сульфаты (SO) | Мг/л. | 500 | Орг. | 4 |
| Фториды (F) | Мг/л. | 1,2 | С.-т. | 2 |
| Хлориды (CL-) | Мг/л. | 350 | Орг. | 4 |
| Хром (CR6+) | Мг/л. | 0,05 | С.-т. | 3 |
| Цианиды (CN) | Мг/л. | 0,035 | С.-т. | 2 |
| Цинк (Zn 2+) | Мг/л. | 5,0 | Орг. | 3 |
| ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |
| Гамма- ХЦГ (линдан) | Мг/л. | 0,002 | С.-т. | 1 |
| ДДТ (сумма изомеров) | Мг/л. | 0,002 | С.-т. | 2 |
| 2,4-Д | Мг/л. | 0,03 | С.-т. | 2 |
| ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА РЕАГЕНТОВ |  |  |  |  |
| Хлор |  |  |  |  |
| - остаточный свободный | Мг/л. | В пределах 0,3-0,5 | Орг. | 3 |
| - остаточный связанный | Мг/л. | В пределах 0,8-1,2 | Орг. | 3 |
| Хлороформ (при хлорировании воды) | Мг/л. | 0,2 | Орг. | 2 |

Контрольные точки отбора проб воды

для лабораторного исследования из водопровода

1.  Арт. скважины: № 5799 (ул. Школьная, 2А)  и   6828 (ул. Южная, 1А)

2.  Водонапорные башни:   ул. Школьная, 2А  и  ул. Южная, 1А

3. Разводящая сеть: ул. Южная, 1 (домовладение Степанец Н.);

ул. Торговая, 7А (МДОУ детсад № 11);

ул. Центральная, 16А (МБОУ СОШ № 8);

ул. Красная, 23 (здание СДК)

Проводить ежемесячный анализ результатов контроля качества воды, информацию по результатам контроля передавать в ТО Роспотребнадзора по Славянскому, Красноармейскому, Калининскому районам

Мероприятия,

предупреждающие загрязнение питьевой воды

| № п/п | Наименование планируемого мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| Арт. скважина и водозабор по ул. Южной, 1А |  |  |
| 1 | Планировка территории ЗСО 1-го пояса с целью отвода поверхностных вод за ее пределы | 3 кв. 2016 г. |
| 2 | Выполнить бетонную отмостку вокруг оголовка артезианской скважины в радиусе 1м. с уклоном от скважины | 2 кв. 2016 г. |
| 3 | Произвести герметизацию ж/б колодца, расположенного над устьем скважины, установить водонепроницаемый люк на колодец | 2 кв. 2016 г. |
| 4 | Произвести герметизацию ж/б колодца, где расположена автоматика и запорная арматура, установить водонепроницаемый люк на колодец | 2 кв. 2016 г. |
| 5 | Произвести бетонирование дна колодца (п. 4) | 2 кв. 2016 г. |
| 6 | Изготовить дорожки с твердым покрытием к водопроводным сооружениям | 2 кв. 2016 г. |
| 7 | Покрасить водонапорную башню | 3 кв. 2016 г. |
| 8 | Произвести удаление высокорослых деревьев на территории водозабора | 2 кв. 2016 г. |
| 9 | Произвести ремонт запорной арматуры | 2 кв. 2016 г. |
| 10 | Установить счетчик для учета добытой артезианской воды | 3 кв. 2016 г. |
| Арт. скважина и водозабор по ул. Школьной, 2А |  |  |
| 1 | Произвести герметизацию колодца, расположенного над устьем скважины, установить водонепроницаемый люк на колодец | 2 кв. 2016 г. |
| 2 | Покрасить водонапорную башню, произвести ее ремонт | 3 кв. 2016 г. |
| 3 | Установить счетчик для учета добытой артезианской воды | 3 кв. 2016 г. |
| Внутрипоселковая разводящая водопроводная сеть |  |  |
| 1 | Наружный обход и осмотр трасс линий водопроводных сетей | постоянно |
| 2 | Своевременность устранения аварий и повреждений на водозаборных сооружениях и водопроводной сети | постоянно |

ГРАФИК

производственного контроля качества питьевой воды (контрольные точки отбора)

| № п/п | показатели место отбора проб | 1.микробиологические 2.органолептические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.микробиологические 2.органолептические 3.обобщенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.микробиологические 2.органолептические 3.обобщенные 4.органические 5.неорганические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Радиологические показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | календарный месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | календарный месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | календарный месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяц |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
| Источники водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ст. Андреевская: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | артскв.№5799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | артскв.№6828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед вступлением в сеть (водонапорная башня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ст. Андреевская: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в/б артскв.№5799 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | в/б артскв.№6828 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

| Распределительная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Ст. Андреевская: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Южная, 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Южная, 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Школьная, 47В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Северная, 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |